## CalculoBomba
MEMORIAL DE CÁLCULO DA BOMBA CORRETORA DE PRESSÃO
1.0 – DADOS INICIAIS:
1.1 – Vazão: (Q):......300 l/min=0,005 m 3/s (2x300=600 l/min = 0,010m³/s)
1.2 – Pressão de Utilização ( Pu):......................................................... | [16 empty] | 10 mca;
1.3 – Diâmetro de Recalque: (Dr):........................................................ | [16 empty] | 2.1/2";
1.4 – Diâmetro de Sucção: (Ds):........................................................... | [16 empty] | 3”;
1.5 – Comprimento de Recalque: (Lr):................................................ | [16 empty] | 60 | m
1.6 – Comprimento de Sucção: (Ls):.................................................. | [16 empty] | 3 | m
1.7 – Altura de Recalque: (Hr):............................................................... | [16 empty] | 2 | m
1.8 – Altura de Sucção: (Hs):................................................................. | [16 empty] | 3 | m
1.9 – Foi considerado o Hidrante mais próximo do reservatório o mais desfavorável da malha;
2.0 – PERDAS NA SUCÇÃO:
2.1 – Comprimento Equivalente:(3”):
01(uma): Entrada Normal................................................................................................. | [16 empty] | 1.1
01(um): Curva 90:........................................................................................................ | [16 empty] | 1
03(três): TÊ:........................................................................................................ | [16 empty] | 15.6
01(um): Valvula de Retenção:............................................................................................. | [16 empty] | 6.3
X = | [16 empty] | 24 | m
Hps= (Ls + X). J, onde J= (ábaco de Fair) = 0.14m/m
Hps = ( | 3 | + | 24 | ) | 0.014 | = | 0.378
Hps = | 2.43 | m
3.0 – PERDAS NO RECALQUE:
3.1 – Comprimento Equivalente: (2.1/2”):
04 (quatro): Curva curto 90°:................................................................................................. | [16 empty] | 3.2
02 (dois): Registro Gaveta:........................................................................................... | [16 empty] | 0.8
03 (três): Valvula de retenção:.................................................................................................. | [16 empty] | 15.6
[16 empty] | Y = | 19.6 | m
Hpr= (Lr + Y+hpmangueira+hpesguicho). J, onde J= 0,14 m/m;
Hpr = ( | 60 | + | 19.6 | ) | 0.014 | = | 1.1144
Hpr = | 11.144 | m
3.2 – Perda de Carga na Mangueira de Hidrante: (2.1/2”):
hpmangueira = 280.000 * Q^1,85
hpmangueira = |  | 280.000 *( 0,003) ^1,85= |  |  |  | 6.02 | mca
3.3 – Perda de Carga no Esguicho:
hpmangueira = 290.000 * Q^2
hpmangueira = |  | 290000 *( 0,003) ^2= |  |  |  | 2.61 | mca
4.0 – ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL:
Hman= Pu + Hps + Hpr + Hmangueira + Hesguicho - (Hs + Hr);
Hman= | 10 | + | 2.43 | + | 11.144 | + | 6.02 | + | 2.61 | - ( | 3 | + | 2 | ) | =
Hman= | 32.204 | - | 5
Hman= | 27.204 | m
5.0 – POTÊNCIA DO CONJUNTO MOTOBOMBA:
P = | 1000 | x | Hman |  | x | Q | [5 empty] | n= rendimento do conjunto moto-bomba;
|  |  | 70 n | [8 empty] | (80%)
P = | 1000 | x | 27.204 |  | x | 0.01
| 75 | x | 0.8
P = | 272.04 | [12 empty] | P = | 4.534 | cv
60
Obs: Sistema de pressurização dos Hidrantes será atendido pelo sistema contendo uma bomba principal de 5 CV.